DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/186—1998

建筑消防设施技术检验规程

1998—07—10发布                                         1998—09—01实施

江苏省技术监督局   发布

# DB32/186—1998

# 目     次

1    总则—————————————————————————————1

2    引用标准———————————————————————————1

3    检验项目类别—————————————————————————2

4    检验要求及方法、项目类别———————————————————2

4.1  火灾自动报警系统———————————————————————2

4.1.1系统布线———————————————————————————2

4.1.2火灾探测器——————————————————————————3

4.1.3手动报警按钮—————————————————————————5

4.1.4火灾报警控制器————————————————————————5

4.1.5火灾显示盘——————————————————————————8

4.1.6消防联动控制设备———————————————————————8

4.1.7可燃气体自动报警系统—————————————————————10

4.2  灭火系统———————————————————————————12

4.2.1消防给水———————————————————————————12

4.2.2自动喷水灭火系统———————————————————————13

4.2.3水幕系统———————————————————————————16

4.2.4室内消火栓系统————————————————————————16

4.2.5室外消火栓系统————————————————————————18

4.2.6消防冷却水系统————————————————————————19

4.2.7泡沫灭火系统—————————————————————————19

4.2.8气体灭火系统—————————————————————————20

4.3  防火分隔设施—————————————————————————26

4.3.1防火卷帘———————————————————————————26

4.3.2钢质防火门——————————————————————————28

4.3.3木质防火门——————————————————————————29

4.4  防排烟设施——————————————————————————30

4.4.1机械加压送风防烟系统—————————————————————30

4.4.2机械排烟系统—————————————————————————30

4.4.3系统联动功能—————————————————————————-31

4.5  火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室—————————31

4.5.1火灾事故广播—————————————————————————31

4.5.2消防通讯———————————————————————————32

4.5.3声光警报器——————————————————————————32

4.5.4消防电梯———————————————————————————32

4.5.5消防控制室——————————————————————————33

4.6  火灾应急照明及疏散指示————————————————————33

4.6.1应急照明灯——————————————————————————33

4.6.2疏散指示灯——————————————————————————34

5   检验规则———————————————————————————34

5.1 ..检验条件———————————————————————————34

5.2 抽检数量———————————————————————————34

5.3 判定规则———————————————————————————36

江苏省地方标准

DB32/186--1998

建筑消防设施技术检验规程

1总则 1.1为了规范建成筑消防设施的检验测试和维护保养工作为组织消防验收和公安消防机构的监督检查提供科学依据,确保建成筑消防设施的下常运行,特制定检验规程。 本规程如与国家现行的法律、法规相抵触时,以国家的法律、法规为准。 1.2 本规程规定了建筑消防设施的检验要求、检验方法、项目类别及检验规则。 1.3 本规程适用于建成筑消防设施的检验。 本规程不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)等爆炸物品生产、贮存场所设置的消防设施的检验。 4本规程规定的“应符合设行要求”中的“设计要求”系指国家有关消防技术规范的规定或规范无明确规定但经公安消防机构审核批准的设计要求。 1.5 本规程中凡属常规检验的检验方法均不列出。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引作而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版式本的可能性。 GB3445---1993 室内消火栓 GB4717---1993 火灾报警控制器通用技术条件 GB10001---1994 公共信息标志用图形符号 GB13495---1992 消防安全标志 GB14102---1993 钢质防火卷帘通用技术条件 GB15322---1994 可燃气体探测器技术要求和试验方法 GB15630---1995 消防安全标志设置要求 GB16282---1996 119火灾报警系统通用技术条件 GB16806---1997 消防联动控制设备通用技术条件 GB16808---1997 可燃气体报警控制器技术要求和试验方法 GB50045---1995 高层民用建筑设计规范 GB50151---1992 低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50163---1992 卤代烷1301灭火系统设计规范 GB50166---1992 火灾处动报警系统施工及验收规范 GB50193---1993 二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196---1993 高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50219---1995 水喷雾灭火系统设计规范 GB50261---1996 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50263---1997 气体灭炎系统施工及验收规范 GBJ16---1987 建筑设计防火规范(修订本) GBJ84---1985 处动喷水灭火系统设计规范 GBJ110---1987 卤代烷1211灭火系统设计规范 GBJ116---1988 火灾自动报警系统设计规范 GA5---1991 手动火灾报警按钮技术条件及试验方法 SDJ8---1979 电力设备接地设计技术规程 SH3063---1994 石油化工企业可燃气体检测报警设计规范 国家现行的其它有关标准和规范

- 检验项目类别

  - 本标准检验项目的分类是根据被检验项目在整个消防系统中,对消防系统运行所起作用的重要程度确定的。

A类(关键项)：系指直接关系到消防运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。

B类(主要项)：系指对消防系统的工程质量有重要影响,可能间接影响消防系统运行功能的可靠性的项目。

C类(一般项)：系指对消防系统工程质量一般影响的项目。

3.2 检验性质

3.2.1 监督检验：

应公安消防机构的要求对建筑消防设施进行的检验。

3.2.2 委托检验：

受建成筑消防的业主单位、施工单位、使用单位等委托而进行的检验。

3.2.3 仲裁检验：

为仲裁机构解决建成筑消防设施争议而进行的检验。

- 检验要求及方法、项目类别

  - 火灾自动报警及联动控制系统

    - 系统布线

      - 管路固定及防护措施

检验要求及方法：

- 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,或采用其它加固措施。

- 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

项目类别：A)、B)、C类

4.1.1.2 管路连接处理

检验要求及方法：

- 强电绝缘导线采用穿管时,穿客应到位或通过金属软管过渡连接。

- 弱电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。

- 敷设于多尘或潮湿场所的管路,其管口和管子连接处,应作密封处理。

项目类别：A)B类,B)、C)C类

4.1.1.3 导线接头

检验要求及方法：

导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

项目类别：C 类

4.1.1.4 传输线路的管路材料

检验要求及方法：

火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭线槽保护方式布线。

项目类别：B类

4.1.1.6 穿线金属管路防火保护

检验要求及方法：消防控制、通讯和报警线路应穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体内,其保护层厚度不应小于30㎜；当在金属管上采取防火保护措施。

项目类别：B类

4.1.1.7 穿线非金属管路防火保护

检验要求及方法：

线路采用绝缘和保护套非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆地井内。

项目类别：B类

4.1.1.8 传输导线及截面积

检验要求及方法：

- 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,其电压等级不低于250V

- 管敷绝缘导线线芯截面不小于1.00㎜2；槽敷绝缘导线线芯截面不小于0.75㎜2；多芯电缆单根导线线芯截面不小于0.50㎜2。

项目类别：B类

检验器具：0---25㎜千分尺

4.1.1.9 绝缘电阻

检验要求及方法：

系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。

断开火灾探测器与控制器的连接,使受试回路与控制器脱离,将火灾控制测器所有接点相互短接,在该短接处和穿线金属管(或接地线)间,用500伏兆欧表测量绝缘电阻,持续60秒。记录测量时电阻的最小值。

项目类别：A类

检验器具：500V兆欧表

4.1.1.10 工作接地

检验要求及方法：

A)接地电阻值小于4Ω。联合接地时的接地电阻值小于1Ω。接地电阻测量度方法见SDJ8—79中附录六。

B)当采用联合接地时,应采用线芯截面积不小于16㎜2；的铜芯电缆,由消防控制室引至接地体。

C)由消防控制室接地板引至穿线金属管及各消防设备的接地线,应选用线芯截面不小于4㎜2的铜芯绝缘软线。

项目类别：A类

检验器具：接地电阻测试仪

4.1.2-火灾探险测器

4.1.2.1外观

检验要求及方法：

表面无腐蚀、涂覆层脱落、起泡现象,无明显划痕、毛刺等机械损伤,文字符号和标志清晰。

项目类别：C类

4.1.2.2 安装

检验要求及方法：

探险测器底座安装应牢固,不得有明显松动。

用小橡皮锤敲打探测器观察,不应发生故障或火灾害报警信号。

项目类别：B类

4.1.2.3 安装位置尺寸

检验要求及方法：

- 探测器周围0.5 内不应有遮挡物。

- 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

- 探险3器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。

- 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

项目类别：B类

4.1.2.4 安装间距

检验要求及方法：

- 宽度小于3m的内走道,感温探测器安装间距应不超过10m；感烟探测器安装间距应不超过15m

- 其它位置探测器安装间距应符合设计要求。

项目类别：B类第 3 页

4.1.2.5 距离墙距离

检验要求及方法：

感温探测器与端墙壁距离应不超过5m。

感烟探测器端墙距离不超过7.5m。

项目类别：C类

4.1.2.6安装倾斜角

检验要求及方法：

探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45 。

项目类别：C类

检验器具：电子倾斜仪

4.1.2.7 确认灯的安装位置

检验要求及方法：

探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

项目类别：C类

4.1.2.8 确认灯功能

检验要求及方法：

探测器处于正常工作状态下,其确认洒应能正常工作。监视和报警状态下确认灯的状态有明显区别。

项目类别：C类

4.1.2.9 报警功能

检验要求及方法：

当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。

项目类别：A类

检验器具：火灾探测器试验器

4.1.3  手动报警按钮

4.1.3.1 外观

检验要求及方法：

组件应完整,有明显标志。

项目类别：C类

4.1.3.2 安装

检验要求及方法：

安装应牢固,不得有明显松动,不得倾斜。

项目类别：C类

4.1.3.3 确认功能

检验要求及方法：

启动按钮,按钮处应有可见光指示。

项目类别：C类

4.1.3.4 安装高度

检验要求及方法：

手动报警按钮,应安装在距离地面高度1.5m处的墙上。

项目类别：C类

4.1.3.5 设置距离

检验要求及方法：

从一个防火分区的任何位置到最近的一个手动报警按钮的步行距离应不大于30m。

项目类别C类第 4 页

4.1.3.6 报警功能

检验要求及方法：

操作启动部位,手动报警按钮应输出火灾报警信号,同时报警铵钮应有可见光指示。直到启动部位复原,手动报警 按钮方可恢复至监视状态。

项目类别：A 类

4.1.4 火灾报警控制器

4.1.4.1集中报警控制器型号标志

检验要求及方法：

文字符号和标志应明显、清晰。

检验类别：C类

4.1.4.2 集中报警控制器安装尺寸

项目要求及方法：

- 盘前操作距离;单列布置时不应小于1.5米,双列布置时不应小于2米。

- 在值班人员经常工作的一面，控制盘至墙壁的距离不应小于3米。

- 盘后维修距离不应小于1米。当其一侧靠墙安装时，另一侧距墙不应小于1米。

项目类别：C类

4.1.4.3 区域报警控制器型号标志

检验要求及方法：

文字符号和标志应明显、清晰。

项目类别：C类

4.1.4.4 区域报警控制器安装尺寸

检验要求及方法：

- 区域报警控制器安装在墙上时，其底面距地面的高度不应小于1。5米。

- 靠近门轴的侧面距离不应小于0。5米。

- 正面操作距离不应小于1。2米。

项目类别：C类

4.1.4.5 安装

检验要求及方法：

安装腔作势应牢固、平稳、无倾斜，若安装在轻质墙上，应采取加固措施。

项目类别：C类

4.1.4.6柜内配线

检验要求及方法：

配线应清晰、整齐、美观、避免交叉,并应牢固固定。

项目类别：C类

4.1.4.7 导线编号

检验要求及方法：

电缆安装和所配导线的端部均应标明编号,编号应与图纸符合,字迹清晰、不易褪色。

基础类别：C类

4.1.4.8 接线端子的接线根数

检验要求及方法：

端子板的每个接线端子,其接线不得超过两根。

项目类别：C类

4.1.4.9 导线的绑扎

检验要求及方法：

志线应绑扎成捆,防止导线接错。

项目类别：C类 第 5 页

4.1.4.10 保护接地

检验要求及方法:

控制器应有保护接地。

项目类别：B类

4.1.4.11 电源接地标志

检验要求及方法：

控制器电源应有明显接地标志。

项目类别：C类

4.1.4.12 电源

检验要求及方法：

- 火灾报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源应设置专用蓄电池。

- 控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。

项目类别：A类

4.1.4.13 电源标志

检验要求及方法：

控制器主电源应有明显标志。

项目类别：C类

4.1.4.14 隔离器的设置

检验要求及方法：

采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总线上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾

报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器、手动报警按钮等部件的部位号。

项目类别：B类

注:探测器本身具有隔离功能时,可不另设短路隔离器。

4.1.4.15 报警音响

检验要求及方法：

在额定工作电压下,距离音响件中心的1M处,内部和外部音响器件的声压级(A计权)分别在

65DB和85DB以上,115DB以下。

项目类别：B类

检验器具：声级计

4.1.4.16 控制器基本功能

检验要求及方法：

- 报警功能：能直接或间接地接收来自火灾探测器及其它报警触发器件的火灾报警信号,发出声、

光报警信号。

- 二次报警：控制器第一次报警时,可手动消除声报警信号,此时如再次有火灾信号输入时,应能重新启动。

- 故障报警：当控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件发生故障时,应能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号,且应正确指出故障部位或类型。

- 自检功能：控制器应有本机自检功能,执行自检功能时,应切断受其控制的外挡设备；自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,控制器应能发出火灾报警声、光信号。

- 火警优先功能：显示预报警和故障信号时,如有火灾报警信号输入,应立即显示火灾报警信号；显示故障信号时,如有预报警信号输入时,应显示预报警信号。

- 电源转换功能：主电切断时,备电应能自动投入运行；当主电恢复时能从备电自动转入主电状态。

- 消音、复位功能：控制器处于火灾报警状态时,可手动消除声报警信号,并能手动复位。

- 记忆功能：具有存贮或打印火灾报警时间和部位的功能。

- 电源指示灯功能：主、备电源自动转换时,主、备电源指示灯功能应正常。

项目类别：A)---G)A类, H)B类,I)C类

检验器具：火灾探测器试验器

4.1.4.17 备用电源自动充电

检验要求及方法：

主电源恢复后,备用电源自动切除并进入充电状态。

将主电断开,使控制器处于备电工作状态监视30min左右,记录此时备电电压值,然后恢复主电,

10min后记录备电电压值,通过比较,确认备电是否具有自动充电功能。

项目类别：A 类

4.1.4.18主电源容量

检验要求及方法：

主电源容量应能保证火灾报警控制器在下述负载条件下连续正常工作4h。

- 火灾报警控制器容量不超过10个构成单独部位号的回路(以下筒称回路)时,所有回路均处于

报警状态。

- 火灾报警控制器容量超过10个回路时,20%的回路(不小于10个回路,但不超过30个回路)处于报警状态。

项目类别：A类

检验器具：火灾探测器试验器,计时表

4.1.4.19 备用电源容量

检验要求及方法：

备用电源采用蓄电池时,电池容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作8小时后,在下述情况下正常工作30min：

- 火灾报警控制器容量不超过4回路时,处于最大负载条件下。

- 火灾报警控制器容量超过4回路时,十五分之一回路(不小于4回路,但不超过30回路)处于报警状态。

将控制器主电源断开,使控制器在备用蓄电池供电的条件下,处于正常监视状态工作8小时,用试验器使规定数量的回路处于报警状态,记录探测器工作时间,观察控制器和探测器的工作情况,30min时切除声报警信号,然后使原处监视状态的任一回路处于火灾报警状态,观察控制器的声光报警信。号情况。

项目类别：A类

检验器具：火灾探测器试验器、计时表

4.1.5 火灾显示盘

4.1.5.1 火灾显示盘型号   同本标准4.1.4.3

4.1.5.2 安装             同本标准4.1.4.5

4.1.5.3 安装尺寸         同本标准4.1.4.4

4.1.5.4 配线             同本标准4.1.4.6

4.1.5.5导线编号         同本标准4.1.4.7

4.1.5.6 每个端子接线根数 同本标准4.1.4.8

4.1.5.7 导线绑扎         同本标准4.1.4.9

4.1.5.8 报警音响         同本标准4.1.4.15

4.1.5.9 基本功能

检验要求及方法：

A) 报警和记忆功能：能接受来自火灾报警控制器火灾报警信号,发出声、光报警信号,正确指示火灾部位,并于保持。

B) 二次火警和消音功能：火灾显示盘第一次报警时,可手动消除报警信号,此时如再次有火警信号输入时,应能重新启动。

- 自检功能：火灾显示盘应有本机自检功能。

项目类别：A 类

检验器具：火灾探测器试验器

4.1.6 消防联动控制设备

4.1.6.1 本标准既适用于火灾探测报警型联动控制设备,又适用于非火灾探测报警型 联动控制设备。

4.1.6.2 火灾探测报警型联动控制设备除按火灾报警控制器检验外,还需检验如下项目。

4.1.6.2.1 联动响应时间

检验要求及方法：

消防联动控制设备在接收到火灾报警信号后,应在3S内发出联动控制信号,特殊情况需要设置延时时间时,最大延时时间不应超过10min。如有关标准、规范另有规定,应按有关标准、规范执行。

项目类别：A类

4.1.6.2.2 联动控制方式

检验要求及方法：

联动控制设备应能以手动或自动两种方式完成规定的各项控制功能,并能指示手动或自操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中,手动操作优先。处于非手动操作方式时,必须用密码或钥匙才能进入手动操作方式。

在自动有效时,人为产生火灾报警信号,使相关联动设备工作,将手动置为有效,检查手动能否动作,是否不受自动信号的影响。

项目类别：A类

4.1.6.2.3 面板自检

检验要求及方法：

消防联动控制设备应能对本机上所有的指示灯、显示器进行功能检查,在消防联动控制设备联动输出状态或故障和隔离状态未排除和恢复前,手动操作自检机构不应改变这些信息。

项目类别：A类

4.1.6.2.4 直接手动控制及直接输出接点

检验要求及方法：

消防联动控制设备应有对重要消防联动设备的直接手动控制功能,并能显示泵启动信号。

当消防联动控制轩采用总线控制方式时,还应至少设有六组直接输出接点。

项目类别：A类

4.1.6.2.5 时间记录

检验要求及方法：

消防联动控制设备应具有显示或高录火灾报警和受控设备动作时间的功能。

项目类别：B类

4.1.6.2.6 控制功能

检验要求及方法：

- 输出切断火灾发生区域的正常供电源,接通消防电源的控制信号。

- 输出能控制室内消火栓灭火系统消防水泵的启动和停止的控制信号。

- 输出能控制自动喷水和水喷雾灭火系统的启动和停止的控制信号,接收反馈信号并显示状态。应能显示水流指示器、报警阀以及其他有关阀门所处的状态。

- 能在管网气体灭火系统的报警、喷洒各阶段发出相应的声、光警报信号,声信号能手动消除；在延时阶段应能输出关闭防火门、窗,停止空调通风系统,关闭有关部位的防火阀的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能控制泡沫灭火系统的泡沫泵和消防水泵的启动和停止的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能控制干粉灭火系统的启动和停止的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能控制卷帘门的半降、全降的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能控制平开防火门的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能控制常用电梯,使其自动降至首层的控制信号,接收反馈信号并显示其状态。

- 输出能使受其控制的火灾应急照明系统投入工作的控制信号。

- 输出能使受其控制的火灾应急广播投入工作的控制信号。

- 输出能使受其控制的疏散、诱导指示设备投入工作的控制信号。

- 输入能使受其控制的警报装置投入工作的控制信号。

项目类别：A)----N)A类,O)B)类

4.1.6.3. 非火灾探测报警型(专用型 )联动控制设备,需加验如下项目。

4.1.6.3.1 电源连接                 同本标准4.1.4.12和4.1.4.13

4.1.6.3.2 接地及接地标志           同本标准4.1.4.10和4.1.4.11

4.1.6.3.3 柜内配线                 同本标准4.1.4.6

4.1.6.4 导线连接及处理            同本标准4.1.4.7—4.1.4.9

4.1.6.3.5 报警音响                 同本标准4.1.4.15

4.1.6.3.6 备电自动充电及备电容量检验      同本标准4.1.4.17和4.1.4.19

4.1.6.7 主电容量检验

检验要求及方法：

消防联动控制设备应具有电源转换功能,当主电源断电时,能自动转换到备用电源；当主电源恢复时能自动转回到主电源。闰备电应有工作状态指示。主电源容量应能保证消防联动控制在下述负载条件下,连续工作4小时以上。

- 输入/输出模块的数量不超过50个时,所有模块处于动作状态。

- 输入/输出模块的数量超过50个时,20%的模块(但不少于50个)处于动作状态。

项目类别：A类

4.1.7 可燃气体自动报警系统

4.1.7.1 系统布线

检验要求及方法：

有防爆要求的场所,接线盒应采用防爆线盒。

项目类别：A类

其余同本标准4.1.1

4.1.7.2 可燃气体探测器

4.1.7.2.1 外观

检验要求及方法：同本标准4.1.2.1项目类别：C 类

4.1.7.2.2 安装

检验要求及方法：同本标准4.1.2.2

项目类别：B类

4.1.7.2.3 安装位置尺寸

检验要求及方法：

- 检测比空气重的可燃气体时,探测器的安装高度,应距地坪(或楼板面)0.3~0.6m;检测比空气轻的可燃气体时,其安装高度,宜高出释放源1~2m或上部易于积聚可燃气体处。

- 探测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所。

- 探测器的安装和接线应按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。

- 探测器周围宜留下不小于0.3m的净空。

项目类别：A)~C)A类,D)B类

4.1.7.2.4 安装位置及间距

检验要求及方法：

- 释放源处于露骨天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,检测点与释放源的距离不宜大于15m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,其距离不宜大于5m。

- 当释放源处于封闭或半封闭厂高度时,一般每隔15m设一只,且探测器距任一释放源不宜大于705m。

- 当封闭或半封闭的厂房内布置有不同火灾危险类别的设备时,释放源的7.5m范围内应设置。

- 封闭或半封闭的灌装口与探测器的距离宜为5~7m。

- 封闭或半封闭式储瓶间,应符合本条B)规定。半露天储瓶库四周每30m设一只,当四周长小于15m时,应设一只。

- 缓冲罐排水口或阀组与探测器的距离,宜为5~7m。

- 封闭或半封闭氢气灌瓶间,应在灌装口上方的屋顶易于滞留气体的空间设置。

- 在液化烃罐组防火堤内,宜每隔30m设一只,且距罐的排水口或罐 底接管法兰、阀门应不大于15m。

- 在甲B类液体储罐的火堤内应当设置,且距储罐的排水口、采样口或接管法兰、阀门等不应大于15m。

项目类别：C类

4.1.7.2.5 可燃气体探测器选用

检验要求及方法：

- 根据使用场所爆炸危险区域的划分,选择探测器的防爆类型。

- 依据使用场所被检测的可燃气体的类别、级别、组别,选择探测器的防爆等级、组别。

- 依据使用场所的不同,选用探测器的采样方式。

一般宜采用扩散式探测器,下列情况采用吸入式探测器：

因少量泄漏有可能产生严重后果的场所；由于受安装和环境条件所限,难以使用扩散式探测器的场所。

- 探测器的选用应符合下列规定：

一般宜选用催化燃烧型探测器,也可选用其它类型的探测器；当使用场所空气中含有少量能使普通催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、砷、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器或半际体型 探测器。

项目类别：A类

4.1.7.2.6 报警功能

检验要求及方法：当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应低限报警响应时间不应超过30S,高限报警响应时不应超过50S,当探测器连线短路或断路时,应输出故障信号。

用标准试验气体向探测器施放,分别测得预报警值及报警值,并记录响应时间。

项目类别：A类

检验器具：标准气体储气瓶、衡流阀、流量计(0~250ml)、皮管等。

4.1.7.3可燃气体报警控制器             同本标准4.1.4

4.2 灭火系统

4.2.1 消防给水

4.2.1.1消防水池

检验要求及方法：

- 消防水池的胯效容量,应符合设计要求。

- 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其设置应符合设计要求。

- 合用水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

- 消防水池应有补水措施。

- 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。

项目类别：A）~C）A类，D）、E）B类

4.2.1.2 消防水箱

检验要求及方法：

- 消防水箱的容量应符合设计要求。

- 消防用水与其它用水合用水箱时,应有确保消防用水的技术措施。

- 水箱间的主要通道宽度不应小于1m。

- 钢板水箱四周检查通道不应小于0.7m。

- 水箱顶至建筑结构最低点的净距离不应小于0.6m。

- 应安装水位指示器,消防出水口应设单向阀,水箱应有补水措施。

项目类别：A)A类,B)B类,C)~F)C类

4.2.1.3 气压给水增压装置

检验要求及方法：

- 气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等应符合产品使用说明书的要求。

- 气压给水设备应保证在设计压力范围内正常工作。

- 气压水罐的容积及工作压力应符合设计要求。

- 气压给水增压装置应采用消防电源。

- 四周应设检修通道,其净宽不小于0.7m,罐体上任何部件距离地面都不应小于0.5m,罐顶至建筑物结构,最低点距离不应小于1.0m,

- 气压水罐 外观应完整无损、无锈蚀。

项目类别：A)、B)A类,C)、D)B类,E)、F)C类

4.2.1.4消防水泵

检验要求及方法：

- 系统使用的水泵(包括备用泵、稳压泵),铭牌的规格、型号、性能指标应符合设计要求。

- 启动消防水泵时应保证在5min内正常运行。

- 消防水泵应设主、备电源,且应能自动切换。

- 消防给水系统在主泵停止运行时,备用泵应能切换运行。

- 水泵应采用自灌式吸水,或采用其它迅速、可靠的充水设备。

- 水泵吸水阀离水池底的距离应符合设计要求。

- 一组消防泵吸水管应单独设置且不应少于两条,当其中一条损坏或检修时, 其余吸水管应仍能通过需要的供水量。

- 水泵出水管管径及数量应符合设计要求。

- 设备应完整、无损坏。

- 吸水管上必须装设控制阀门(不应采用蝶阀),且其直径不应小于泵吸水口直径。

- 水泵出水管上应设试验和检查用的压力表、放水阀门和泄压阀。

- 项目类别：A)~E)A类,F)~H)B类,I)~K)C类

4.2.1.5 水泵接合器

检验要求及方法：

- 水泵接合器应设在便于与消防连接的地点,其周围15~40m内应设室外消火栓或消防水池吸水口；水泵接合器的数量应符合设计要求。

- 水泵接合器上止回阀安装方向应正确，闸阀应处于常开状态。

- 地下式水泵接合器挡口至地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。

- 水泵接合器应标明所属系统,并有明显标志。

- 墙壁式水泵接膈器与门窗洞口的距离应不小于2.0m;接口至地面的距离宜为1.1m,且不应安装在玻璃墙下方。

- 地上式水泵接合器接口距地面的距离宜为0.7m。

项目类别：A)A类,B)、C)B类,D)~F)C类

4.2.2自动喷水灭火系统

4.2.2.1 湿式报警阀

4.2.2.1.1 外观

检验要求及方法：

- 报警阀的铭牌、规格、型号及水流方向标志应符合设计要求。

- 报警阀及其组件应完整无损、密封性好。

项目类别：A)A类,B)B类

4.2.2.1.2 安装位置

检验要求及方法：

- 延迟器、压力开关安装应符合产品使用说明

- 水力警铃应设在公共通道、有人室外内或值班室外内。

- 警铃与报警阀的连接管道长度不大于20m。

- 报警阀应安装在明显且便于操作的地点。

- 距地面高度宜为1.2m。

- 两侧距离不小于0.5m。

- 正面距离不小于1.2m。

- 报警阀处的地面应有相应的排水措施。

项目类别：A)~C)B类,D)~H)C类

4.2.2.1.3 供水总控制阀

检验要求及方法：

- 开、关应灵活可靠,开、关状态应有明确标志。

- 开启状态时应有锁定措施。

项目类别：A)B类,B)C类

4.2.2.1.4 报警阀试验

检验要求及方法：

- 试验时压力开关应动作,消防泵应启动。

- 安装延迟器的湿式报警阀，系统放水后5~90S内水力警铃应开始连续报警。

- 延迟器应能自动排水。

- 关闭报警阀门时，水力警铃应停止报警，压力开关应停止动作，报警阀上下压力表指示正常。

项目类别：A)A类，B)~D）B类

4.2.2.2 水流指示器

检验要求及方法：

A/水流指示器应安装在分区配水干管上,其前后直管段长度应保持5倍管径,动作方向应与水流方向一致

B/水流信号能转换为电信号。

C/水流指示器外观不得有碰伤,污损。

D/水流指示器布线应有穿管保护

E/水流指示器前应安装信号阀,与水流指示器间的距离不宜小于300㎜。

项目类别：A/、B/B类,C~E/C类

4.2.2.3 末端试验装置

检验要求及方法：

- 在系统分区末端均应设置试水装置,干式系统末端应设排气阀。

- 末端试水装置包括试验阀、压力表、排水管和试验管,试验管径不小于是25㎜。

项目类别：B类

4.2.2.4 管道

4.2.2.4.1 管道螺纹连接

检验要求及方法：

- 密封填料应均匀附着在螺纹部分,不应将填料挤入管道内。

- 管道应采用异径管,在管道弯头处不得用补芯；需采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过二个。

项目类别：C类

4.2.2.4.2 管道焊接连接

检验要求及方法：

- 焊接表面不允许有裂缝、气孔、咬边、凹陷、接送坡口错位等。

- 变径时管径两面三刀者相差不应大于50㎜。

项目类别：A)B类,B)C类

4.2.2.4.3 套管

检验要求及方法：

- 管道穿过墙、楼板应加套管,管道焊缝不应置于套管内。

- 穿楼板套管应高出楼板或地面50㎜,穿墙套管长度不得小于墙厚。

- 套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。

项目类别：C类

4.2.2.4.4 管路固定

检验要求及方法：

管道固定采用管道支吊和防晃支架,并宜满足以下要求：

- 在通径为50㎜以上的喷水干管或喷水管上至少应设置一个防晃支架,管道过长或改变方向时必须增设防晃支架。

- 相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置,单吊架间距不宜大于3.6m。

- 吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上。

项目类别：C类

4.2.2.4.5 管道安装

检验要求及方法：

- 报警阀以后的管道上不应有其它用水设施。

- 所有配水管或配水支管的直径不应小于25㎜。

- 每侧每根的配水支管设置的喷头应符合下列要求：

(1)轻危险级和中危险级场所应不多于8个,当同一配水支管在吊顶上、下布置时,其两侧均不多于8个。

(2)严重危险级场所应不多于6个。

- 管道安装位置应符合设计要求。

项目类别：A)A类,B)、C)B类,D)C类

4.2.2.4.6 减压装置

检验要求及方法：

管网不同部位设置的减压孔板、节流管、减压阀等减压装置均应符合设计要求。

项目类别：B类

4.2.2.4.7 管道颜色

检验要求及方法：

地上消防管道应涂以红色或红色环道标记,以区别其它管道。

项目类别：C类

4.2.2.4.8 自动喷水灭火系统应设泄水装置

项目类别：C类

4.2.2.5 喷头

4.2.2.5.1外观

检验要求及方法：

- 喷头的型号、规格应符合设计要求,各种标志应齐全。

- 喷头的安装应整齐、牢固,喷头严禁附着涂层。

- 有碰撞危险场所安装的喷头应加防护罩；有腐蚀气体环境和冰冻危险场所安装的喷头应采取

防护措施。

项目类别：B类

4.2.2.5.2 安装

检验要求及方法：

- 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合设计要求。

- 当通风管道宽度大于1.2m时,喷头应安装在其腹面以下部位。

- 喷头应用专用扳手,当喷头公称直径小于10㎜时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

- 溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

- 当喷头安装在不到顶的隔断近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合设计要求。

项目类别：A)、B)A类,C)~E)B类

4.2.2.6 系统联动试验

检验要求及方法：

- 末端试验阀打开,压力表读数应不小于0.049MPa。

- 压力开关接通,消防中心显示报警信号并启动消防泵。

- 主、备泵启动切换正常,泵启动信号应显示正常。

- 出水无杂质。

- 水流指示器动作后应准确输出报警电信号。

- 水力警铃应准确发出报警信号。

打开系统的末端试验阀,以不小于0.94L/S的流量从末端试水装置放水,观察压力表上的压力值不得小于0.049Mpa,此时压力开关、水流指示器应动作报警,并启动消防泵,同时水力警铃应发出报警信号。

项目类别：A)~ C)A类,D)、E)B类,F)C类

检验器具：精度1.5级流量计。

4.2.3 水幕系统

4.2.3.1 喷头

检验要求及方法：

喷头选型、安装间距应符合设计要求。

项目类别：B类

4.2.3.2 水池

检验要求及方法：  同本标准4.2.1.1

4.2.3.3 水泵

检验要求及方法：  同本标准4.2.1.4

4.2.3.4 阀门设置

检验要求及方法：

水幕应设置电、手动阀门,并能分别使用。

项目类别：B类

4.2.3.5 水幕管路防腐

检验要求及方法：

水幕的配水管和配水支管及其附件均应防腐处理。

项目类别：C类

4.2.3.6 水幕管路密封性

检验要求及方法：

水幕管路在工作条件下不应漏水。

查验安装调试报告

项目类别：C类

4.2.4 室内消火栓系统

4.2.4.1 消火栓

4.2.4.1.1 消火栓的设置

检验要求及方法：

- 消火栓栓口的安装位置应能保证水带与栓口连接方便。

- 消火栓设置应符合设计要求。

- 栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面垂直。

- 栓口中心距离地面高度宜为1.1m。

项目类别：A)、B)B类,C)、D)C类

4.2.4.1.2 消火栓及其组件

检验要求及方法：

- 消火栓选型应符合设计要求。

- 消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配。

- 水带与水带接扣的连接牢固可靠。

- 水带长度应符合设计要求,且应不大于25m

项目类别：A)A类,B)~D)B类

4.2.4.2 消火栓箱体

检验要求及方法：

- 应有明显“消火栓”标记,不应隐蔽和遮挡。

- 消火栓箱结构牢固、美观、且开启灵活、有防锈措施。

项目类别：C类

4.2.4.3 消防水喉

检验要求及方法：

- 水喉设置应符合设计要求。

- 消防水喉卷盘及其组件应完整。

- 与卷盘配套的输水软管、喷嘴的规格型号应相匹配。

项目类别：A)A类,B)、C)B类

4.2.4.4 消火栓管网

检验要求及方法：

- 室内消火栓给水管道的设置应符合设计要求。

- 消防用水与其它管道合并用水,当其它用水达到最大流量时应仍能保证消防用水量。

- 消防竖管的直径应符合设计要求。

- 自动喷水灭火系统与消火栓管网分开设置有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。

- 阀门应开启灵活并应有明显的启闭标志

项目类别：A)~D)类,E)C类

4.2.4.5 消防水池

检验要求及方法：  同本标准4.2.1.1

项目类别：同本标准4.2.1.1

4.2.4.6 消防水泵

检验要求及方法：  同本标准4.2.1.4

项目类别：同本标准4.2.1.4

4.2.4.7 室内消火栓按钮

4.2.4.7.1 按钮设置及安装质量

检验要求及方法：

- 临时高压给水系统的每个消火栓应设置直接启动消防水泵的按钮。

- 按钮安装应牢固,不得松动。

项目类别：A)B类,B)C类

4.2.4.7.2 按钮保护

检验要求及方法：

应有保护按钮的设施,按钮在箱外时,布线应有穿管保护。

项目类别：B类

4.2.4.7.3 确认功能

检验要求及方法：

启动消火栓按钮,应有可见指示。

项目类别：C类

4.2.4.7.4 信号反馈功能

检验要求及方法：

启动消火栓按钮,控制室应收到报警信号,并显示部位。

项目类别：C类

4.2.4.7.5 控制功能

检验要求及方法：

启动消火栓按钮,消火水泵应启动。

项目类别：A类

4.2.4.8 消火栓给水系统功能

4.2.4.8.1 系统水压

检验要求及方法：

- 系统水压力应符合设计要求。

- 高位水箱设置应符合设计要求。

- 增压设施应符合设计要求。

项目类别：C类

4.2.4.8.2 栓口压力

检验要求及方法：

栓口的静水压力应不大于0.8Mpa,出水压力应不大于0.5MPa。

在每个室内消火栓系统的最低一层消火栓处进行水枪出水试验,视最低消火栓的静水压力和出水压力是否超过最大限度。

项目类别：B类

4.2.4.8.3 消防水泵性能试验

检验要求及方法：

- 远距离启动消防水泵应灵敏,且运行正常,显示正确。

- 水泵实际工作电流应符合设计要求。

项目类别：A)A类,B)B类

4.2.4.8.4 检查用消火栓的设置

检验要求及方法：

高层建筑的顶层应设一个检查用的消火栓,采暧地区可设在顶层出口处或水箱间内。

项目类别：C类

4.2.5 室外消火栓

检验要求及方法：

- 室外消火栓的数量和布置应符合设计要求。

- 室外消火栓的检修阀门应处常开状态。

- 室外消火栓的配件应齐全。

项目类别：A)A类,B)B类,C)C类

4.2.6 消防冷却水系统

4.2.6.1 消防水池

检验要求及方法：  同本标准4.2.1.1

项目类别：        同本标准4.2.1.1

4.2.6.2 冷却泵

检验要求及方法：  同本标准4.2.1.4

项目类别：        同本标准4.2.1.4

4.2.6.3 喷头

检验要求及方法：

- 喷头的型号、规格应符合设计要求；喷头各种标志齐全。

- 喷头的安装应符合设行要求。

项目类别：A类

4.2.6.4 冷却水系统设置

检验要求及方法：

冷却水系统的设置应符合设计要求。

项目类别：A类

4.2.6.5 消防冷却水强度

检验要求及方法：

消防冷却水强度应符合设计要求。

项目类别：A类

4.2.7 泡沫灭火系统

4.2.7.1 消防水池

检验要求及方法：  同本标准4.2.1.1

项目类别：        同本标准4.2.1.1

4.2.7.2 泡沫消防泵

检验要求及方法：

- 系统使用的水泵(包括备用泵)的规格、型号、技术性能应符合设计要求,应有产品合格证和质量检验技术文件。

- 设备应完整、无损坏和锈蚀等。

- 泡沫泵应涂成绿色。

项目类别： A)A类,B)B类,C)C类

4.2.7.3 泡沫液储罐

检验要求及方法：

- 泡沫液储罐应有防腐处理措施,压力式比例混合器泡沫系统泡沫液储罐应符合容器有关技术标准的要求。

- 容量及泡沫液选型应符合设计要求。

- 常压储罐上应设置液面计、排渣孔、人孔、取样孔、呼吸阀或控制阀的通气管。

项目类别：  A)、B)A类,C)B类

4.2.7.4 泡沫比例混合器

检验要求及方法：    应符合设计要求。

项目类别：  A类

4.2.7.5 泡沫产生器

检验要求及方法：

- 泡沫产生器的型号、规格、数量应符合设计要求。

- 高背压泡沫产生器应设在防火堤外,其出口管道应设置取样口。

- 液上喷射泡沫产生器,宜沿储罐周边均匀布置。

项目类别： A)、B)A类,C)C类

4.2.7.6 泡沫喷头

检验要求及方法：

- 喷头的型号、规格、数量、布置方式应符合设计要求。

- 顶喷式泡沫喷头的设置高度，距保护对象最低部位宜为3~10m。

项目类别：A）A类，B）B类

4.2.7.7 管网

检验要求及方法：

- 管网布置应符合设计要求。

- 管道上应标注介质流向,控制阀门应有明显标记。

项目类别：A)A类,B)C类

4.2.7.8 系统功能

4.2.7.8.1泡沫喷淋系统

检验要求及方法：

当火灾自动报警装置报警时,宜能自动开启泡沫消防泵,自动打开泡沫储罐的出液阀。

项目类别：A类

4.2.7.8.2 泡沫灭火系统

检验要求及方法：

泡沫灭火系统的综龠国能应符合设计要求。

按系统设计说明。

项目类别：A类

4.2.8 气体灭火系统

4.2.8.1 灭火剂贮存容器

4.2.8.1.1强度和严密性

检验要求及方法：

查验贮存容器强度和严密性试验合格证。

项目类别：A类

4.2.8.1.2 外观

检验要求及方法：

- 贮存容器应无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷。

- 贮存容器表面防腐层应完好、均匀。

- 手动操作装置应有铅封。

项目类别：A)A类,B)、C)C类

4.2.8.1.3 规格

检验要求及方法：

同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差应不超过20㎜。

项目类别： C类

4.2.8.1.4 容器阀上的压力表或称重检漏装置

检验要求及方法：

- 压力表无明显机械损伤。

- 容器阀上的压力表在同一系统中的安装方向应一致,其正面朝向操作面。

- 同一系统工程中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超过10㎜,相差较大时,允许使用垫片调整。

- CO2装置应设称重检漏装置。

项目类别：C类

4.2.8.1.5 灭火剂名称和编号

检验要求及方法：

- 容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称,字迹明显清晰。

- 容器表面应标明编号。

项目类别：C类

4.2.8.1.6 标牌

检验要求及方法：

容器上应有永久标牌,其内容包括：编号、灭火剂量、贮存压力、充装日期,并应符合设计要求。

项目类别：B类

4.2.8.1.7 灭火剂充装量和充装压力

检验要求及方法：

- 灭火剂贮存器的充装量应不小于设计充装量, 且应不超过设计充装量的1.5%

- 卤代烷灭火剂贮存容器的实际压力应不低于相应温度下的贮存压力,且应不超过该贮存压力的5%

- 贮存容器中充装的CO2量损失不大于10%。

项目类别： B类

4.2.8.1.8 安装

检验要求及方法：

- 贮存器必须固定在支架上,支架与建成筑构件固定,应牢固可靠。

- 操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

项目类别：A)B类,B)C类

4.2.8.2 贮瓶间

4.2.8.2.1 温度

检验要求及方法：

卤代烷1211贮瓶间温度0~50℃；卤代烷1301贮瓶间温度-20℃~55℃,贮瓶间温度0~49℃。

贮瓶间室内温度测定。

项目类别： B类

检验器具：温度表

4.2.8.2.2 照度

检验要求及方法：

贮瓶间照明灯照度不得低于150LX

项目类别：B类

检验器具：照度计

4.2.8.3 集流管

4.2.8.3.1 水压强度和严密性

检验要求及方法：

查验集流管水压强度试验和严密性试验合格证。

项目类别：  A类

4.2.8.3.2 外观

检验要求及方法：

- 集流管应采用焊接方法制造,焊缝上应平整、无气泡、无夹渣等缺陷；集流管焊接后,内外应进行镀锌处理。

- 集流管表面应涂红色油漆。

项目类别：A)B类,B)C类

4.2.8.3.3 泄压装置

检验要求及方法：

集流管应安装泄压装置，泄压装置的泄压口方向不得朝向操作面。

项目类别：B类

4.2.8.4 单向阀

4.2.8.4.1 外观和铭牌标志

检验要求及方法：

- 单向阀的外观应无加工缺陷,无碰撞损伤。

- 铭牌标志齐全。

项目类别：C类

4.2.8.4.2 水压强度和严密性

检验要求及方法：

查验单向阀水压强度和严密性试验合格证。

项目类别：A类

4.2.8.4.3 安装

检验要求及方法：

单向阀的安装方向应与介质流动方向一致。

项目类别：A类

4.2.8.5 选择阀

4.2.8.5.1 外观

检验要求及方法：

- 选择阀的外观应无加工缺陷,无碰撞外伤。

- 选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并应将标志牌子固定在操作

手柄附近。

项目类别：B类

4.2.8.5.2 水压强度和严密性

检验要求及方法：

查验选择阀水压强度和严密性试验合格证。

项目类别： A类

4.2.8.5.3 安装

检验要求及方法：

- 选择阀的安装高度应便于手动操作,距地面的高度不宜超过1.7m,当高度超过1.7m时,应采取便于操作的措施。

- 操作手柄应设置在操作面一侧。

项目类别： C类

4.2.8.6 驱动装置

4.2.8.6.1 外观

检验要求及方法：

A)无明显变形。B)表面防腐层完好。C)手动按钮上有完整铅封。

项目类别： A)A类,B)、C)C类

4.2.8.6.2 压力表

检验要求及方法：

- 压力表的指示压力应符合设计要求。

- 压力表的正面朝向操作面。

- 多个驱动装置集中安装时其压力表面高度相差不宜超过10㎜。

项目类别：A)A类,B)、C)C类

4.2.8.6.3 名称和编号

检验要求及方法：

- 在驱动介质名称下方标明对应防护区的编号。

- 驱动装置的正面应标定驱动介质名称,或其它名称。

项目类别：  A)A类,B)C类

4.2.8.6.4 安装

检验要求及方法：

- 驱动装置的支、框架或箱体应固定牢靠,且应做防腐处理。

- 多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过10㎜。

项目类别：  A)B类,B)C类

4.2.8.7 气动管道

4.2.8.7.1 外观

检验要求及方法：

气动管道应平整光滑,弯曲部分应规则平整。

项目类别：  C类

4.2.8.7.2 连接方式

检验要求及方法：

气动管道应用护口式或卡套式连接,连接应紧密,并应符合设计要求。

项目类别： B类

4.2.8.7.3 安装

检验要求及方法：

- 气动管道布置应横平坚直,固定间距不宜大于0.6m,平行或交叉管道之间的间距应保持一致。

- 平行管道应用管夹固定,管夹之间的间距应不小于0.6m,转弯处或接头处应增设一个管夹。

项目类别：  C类

4.2.8.7.4 气密性试验

检验要求及方法：

试验压力不低于驱动气体的贮存压力,关闭加压气源,5min内被试管道的压力应无变化。

项目类别：  A类

4.2.8.8 灭火剂输送管道

4.2.8.8.1 管材及配件

检验要求及方法：查验管材及管配件合格证明书。

项目类别： A类

4.2.8.8.2 外观

检验要求及方法：

- 管道及配件应平整光滑,不得有变形及加工缺陷。

- 管道及配件内外表面应进行镀锌处理,钢管采用法兰焊接后,对损坏的镀锌层应进行防腐处理

- 灭火剂输送管道的外表面应粉笔红色油漆,在吊顶内、活地板下等隐蔽场所内管道可涂红色环,每个防护区的色宽度应一致,间距均匀。

项目类别：A)、B)B类,C)C类

4.2.8.8.3 连接方式

检验要求及方法：

公称直径小于或等到于80㎜的管道貌岸然宜采用螺纹连接；公称直径大于80㎜的管道宜采用

法兰连接。

项目类别：C类

4.2.8.8.4 管道穿越墙壁、楼板、变形缝

检验要求及方法：

管道穿越墙壁、楼板处应安装套管,穿过墙壁的套管长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管应高出地面50㎜,管道与套管间的空隙应采用柔性不燃材料填塞密实,穿入建筑变形缝时,须做防变形处理。

项目类别：B类

4.2.8.8.5 管道末端喷嘴的固定

检验要求及方法：

管道末端喷嘴处应采用支架固定,喷嘴距支架的距离不大于500㎜。

项目类别：B类

4.2.8.8.6 支、吊架间距

检验要求及方法：

管道的支、吊架的间距应符合设计要求。

项目类别：B类

4.2.8.8.7 强度、严密性和吹扫

检验要求及方法：

查验水压强度、严密性试验和管道的吹扫记录。

项目类别：A类

4.2.8.9 喷嘴

4.2.8.9.1 规格和质量

检验要求及方法：

喷嘴的规格、型号应符合设计要求,并具备制造厂的合格证和国家级质量检验单位的检验证书。

项目类别： A类

4.2.8.9.2 外观

检验要求及方法：

- 喷嘴表面无脏物。

- 喷口或喷孔的尺寸、精度应符合设计要求。

- 喷嘴上有型号、规格标记。

项目类别：C类

4.2.8.9.3 安装

检验要求及方法：

- 喷嘴的安装间距应符合设计要求,并保证防护区平面上的任何部位都在喷嘴的覆盖面积之内。

- 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管端螺纹不应露出吊顶,安装在吊顶下的带装饰罩喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。

项目类别： A)B类,B)C类

4.2.8.10 灭火剂量要求

检验要求及方法：

- 灭火剂量应符合设计要求。

- 一个防护区的无管网灭火装置数不应超过8个。

项目类别：A)A类,B) B类

4.2.8.11 保护区

4.2.8.11.1围护构件

检验要求及方法：

围护构件应采用非燃烧体材料制作,强度应符合设计要求。

项目类别： B类

4.2.8.11.2 开口检验要求及方法：

防护区不宜开口,如必须开口时,应符合设计要求,门窗应易于关闭。

项目类别：B类

4.2.8.11.3 安全要求

检验要求及方法：

- 在经常有人的防护区内设置的无管网灭火装置应有切断自动控制系统的手动装置。

- 防护区内应设置火灾和灭火电厂剂施放的声报警器,在防护区的每个入口处应设置光报警器和采用气体灭火系统的防护标志。

- 在疏散通道与出口处,应设置事故照明和疏散指示标志。

项目类别：A)B类,B)、C)C 类

4.2.8.12 系统功能

4.2.8.12.1 启动方式

检验要求及方法：

- 安装在室外启动装置应有防雨措施。

- 管网灭火系统应有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式,自动控制应在挡到两个独立的火灾信号后才能启动。

- 无管网灭火装置应有自动控制和手动控制两种启动方式。

- 切断自动控制系统的手动装置应能在规定的延时时间内可靠地切断自动控制系统。

- 设有备用瓶组的系统应有切换功能。

项目类别：A)A类,B)~E) B类

4.2.8.12.2 自动试验

检验要求及方法：

  - 系统接到指令后能可靠正常地启动、喷射。

  - 在报警、喷射各阶段，防护区有正常的声光报警信号。

  - 有关的联动设备动作正确。

  - 贮瓶间内的设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。

（1）选一保护区，连接好试验气体瓶组，使控制器在“自动”状态。

（2）摸拟火灾信号，分别使两面三刀个独立的探测器动作。

（3）观察气体喷射是否畅通，喷射气体时，释放显示灯是否正常，启动或关闭风机，防排烟、通风空调口、切断火场电源等动作是否正常，以及声光报警是否符合设计要求。

项目类别： A）~C）A类，B）B类

4.2.8.12.3 手动试验

检验要求及方法：

- 启动手动灭火按钮后,灭火系统应能可靠正常地启动、喷射。

- 在报警、喷射各阶段,防护区有正常的声光报警信号。

- 有关的联动设备动作正确。

- 贮瓶间内的设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。

  - 选一保护区,连接好试验气体瓶组,使控制器在“手动”状态。

  - 摸拟火灾信号,分别使两个独立的探险测器动作。

  - 观察气体喷射是否畅通,喷射气体时,释放显示灯是否正常,启动或关闭风机、防排烟阀、通风空调口、切断火场电源等动作是否正常,以及声光报警是否符合要求。

项目类别：A)~C)A类,D) B类

4.3. 防火分隔设施

4.3.1 防火卷帘

4.3.1.1 外观

4.3.1.1.1 帘板

检验要求及方法：

表面不允许有缝隙、裂纹、穿透性孔洞及明显压坑。

项目类别： B类

4.3.1.1.2 防腐

检验要求及方法：

碳钢帘板、导轨、座板及其附件均应用非燃材料做防腐处理。

项目类别： C类

4.3.1.1.3 标志

检验要求及方法：

在明显位置上应有永久性铭牌,注有型号、商标、厂名、编号、出厂日期。

项目类别： C类

4.3.1.2 安装

4.3.1.2.1 帘板嵌入导轨的深度

检验要求及方法：

- 门洞宽度小于3.0m时,每端嵌入最小深度为45㎜。

- 门洞宽度大于等于3.0且小于5.0m时,每端嵌入最小深度为50㎜。

- 门洞宽度大于等于5.0m时,每端嵌入最小深度为60㎜。

项目类别： C类

4.3.1.2.2 材料

检验要求及方法：

卷帘用材应符合设计要求。

项目类别： A类

检验器具：测厚仪

4.3.1.2.3 箱体保护、座板与地面间隙

检验要求及方法：

- 防火卷帘上方应有箱体或其它能阻止火灾蔓延的防火保护措施。

- 座板与地面间隙不宜大于20㎜。

项目类别： A）A类，B）C类

4.3.1.3 机械传动机构

4.3.1.3.1 减速机功率及工作电压

检验要求及方法：

功率及工作电压应符合设计要求。

项目类别： B类

4.3.1.3.2 升降速度

技术要求及检验方阖：见表1

| 洞口高度 升降速度（m/min） 启闭状态 | 小于2m | 2m~5m | 大于5m |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动启闭 | 2~6 | 2.5~6.5 | 3~9 |
| 自重下降 | 2~6 | 3~7 | 3~9 |

项目类别 ：B类

4.3.1.3.3 应急操作装置启动力

检验要求及方法：

手拉链力不大于150N；手臂摇力不大于50N。

将弹簧途型测力计的挂钩在拉链或摇把上、然后通过拉动测力计来开启防火卷帘,此时测力计上显示的最大值为应急操作装置启动力。

项目类别： C类

4.3.1.3.4 卷帘传动机构

检验要求及方法：

带水幕的防火卷帘传动机构应加防护罩,并进行防火处理,代替防火墙起隔火作用的防护罩应加喷水保护。用于疏散走道、出口等处的防火卷帘应有延时装置。

项目类别： B类

4.3.1.3.5 帘板升降平稳性

检验要求及方法：

帘板应升降自如,传动机构运转应平稳。

项目类别： B类

4.3.1.4 控制器及报警控制功能

4.3.1.4.1 控制方式

检验要求及方法：

设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置高闭装置,所有防火卷帘都应具有自动、手动机械控制功能。

项目类别： B类

4.3.1.4.2 电源线及控制回路布线

检验要求及方法：

- 防火卷帘控制装置应采用消防电源供电。

- 各部件的连接应穿金属管保护,交流电路与直流电路的导线不得穿同一金属管中。

项目类别：A)A类,B) B类

4.3.1.4.3 感烟探测器

检验要求及方法：

控制卷帘门的感烟探测器报火警时,卷宗帘门控制器应发出慢变调音响,帘板由上死点下降至距地面1.5~1.8m处定位。

用试验器对感烟探测器施加烟影响因素,待探测器处于火警状态时,观察卷帘门控制器发出声响情况,当帘板下降到中位定位时,作卷尺测量卷宗帘座板至地面的距离。

项目类别： A类

检测器具：为灾探测器试验器

4.3.4.4 感温探测器

检验要求及方法：

控制卷帘门的感温探测器报火警时,卷帘门控制器应发出快京戏调音响,帘板经30~40S延时后,由中位下降至地面,设置水幕保护的防火卷宗帘应能自动启动水幕系统喷水。

用试验器对感温探测器施加温度影响因素,等探险测器处于火警状态时,观察卷帘门控制器发出的音响情况,并用秒表记录从控制器开始发出快变调声响到卷帘开始下降时间,卷宗帘开始下降后,同时观察水幕喷水情况。

项目类别： A类

检验器具：秒表、火灾探测器试验器

4.3.1.4.5 手动按钮

检验要求及方法：

防火卷帘两侧应设置手动按钮。启动按钮,卷帘应升降自如。

项目类别： A类

4.3.1.4.6 信号反馈

检验要求及方法：

防火卷帘控制器应能向消防控制中心反馈信号。

项目类别： B类

4.3.2 钢质防火门

4.3.2.1 外观

检验要求及方法：

- 焊接应牢固,焊点均匀不得出现假焊和烧穿现象,外表面堆焊处应打磨平整。

- 表面应喷防锈漆,漆层应均匀,平整光滑,不得有堆漆、麻点、气泡、以及流淌等现象。

- 门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

项目类别： C类

4.3.2.2材料与配件

4.3.2.2.1 材料厚度

检验要求及方法：

- 门框、门窗面板及其加固件应采用冷轧薄钢板,门框宜采用1.2~1.5㎜钢板。

- 门框面板宜采用0.8~1.2㎜钢板。

- 门框及门框结构中所需用的加固件,厚度宜采用1.2~1.5㎜钢板。

- 加固件上如果设有螺孔,其钢板厚度应不低于3㎜。

项目类别：A)~C)C类,D)B类

检验器具：测厚仪

4.3.2.2.2 采用合页

检验要求及方法：

安装在防火门上的合页,不得采用双向弹簧作用的合页。

项目类别： C类

4.3.2.2.3 闭门器

检验要求及方法：

单扇门应设置能自动关闭的闭门器,双扇门的中缝应设有盖缝板,并装有闭门器。

项目类别： B类

4.3.2.2.4 密封槽与密封条

检验要求及方法：

门框宜设密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封存条。

项目类别： C类

4.3.2.2.5 防火玻璃

检验要求及方法：

嵌装在钢质防火门的防火玻璃,其耐火等级与钢质防火门等到级相当,查阅有关测试报告、合格证。

项目类别： C类

4.3.2.3 启闭性能

检验要求及方法：

- 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

- 双扇门关闭应为带盖板的一侧门后关,关闭应严密。

- 常开防火门,启动释放开关后,应能自动关闭严密。

项目类别： B类

4.3.3 木质防火门

4.3.3.1 外观

检验要求及方法：

- 表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。

- 小料和短料及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶、开裂。

项目类别： C类

4.3.3.2 材料与配件

检验要求及方法：

- 木质防火门和门框门扇搭接的载口处宜留密封槽,镶填不燃材料制成的密封条。

- 防火门上玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能的耐火玻璃。

- 小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠。

项目类别： C类

4.3.3.3 启闭性能

检验要求及方法：

- 木质防火门宜为平开门,必须向疏散方向开启,应启闭灵活。并具有自行关闭的功能,且关闭应严密。

- 用于疏散通道、楼梯间和前室的木质防火门应有在发生火灾时能自行关闭的功能。

- 双扇或多扇木质防火门应能顺序关闭。

- 在不大于80N的推力作用下即可开启。

项目类别：A)、B)、C) B类,D)C类

4 .4 防排烟设施

4.4.1 机械加压送风防烟系统

4.4.1.1 风量

检验要求及方法：

系统加压送风量应符合设计要求。

项目类别： B类

检验器具：风速仪

4.4.1.2 风口与风速

检验要求及方法：

- 送风口应设在靠近地面的墙面上。

- 手动、电动及远距离开启时应下常,并输出电信号,联动送风机启动；手动能复位。

- 加压送风口的风速应不大于7m/s。

- 楼梯间的加压送风口应每隔2~3层楼设一个,前室外加压送风口每层设一个。风口应采用自垂式叶风口或常开式百叶风口。

项目类别：A)~C) B类, D)C类

检验器具：风速仪

4.4.1.3 风机

检验要求及方法：

- 风机应有备用电源,且切换下常。

- 风机启动后运转下常。

- 风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口设计位置应符合要求。

项目类别： A)、B)A类,B)C类

4.4.1.4 风管

检验要求及方法：

风道应采用非燃材料制作。

项目类别： B类

4.4.2 排烟量

检验要求及方法：

排烟时应符合设计要求。

项目类别： A类

4.4.2.2 排烟口

检验要求及方法：

- 排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。

- 排烟口平时应处于关闭状态；手动、电动及远距离开启时应下常、并输出信号,启动排烟风机；可自动复位。

- 排烟口的风速不应大于10m/s。

项目类别： A类

4.4.2.3 管道

检验要求及方法：

管道及隔热层必须采用非燃材料制作,且应与可燃物保持不小于150㎜的距离。

项目类别： B类

4.4.2.4 排烟防火阀

检验要求及方法：

- 排烟防火阀应设在排烟风机的入口处以及排烟支管穿过防火墙壁处。

- 排烟防火阀平时应处于开启状态,手动、电动关闭时动作下常,并向消防控制中心发出排烟防火阀关闭信号,手动能复位。

项目类别： A)A类,B)B类

4.4.2.5 排烟风机的检验

检验要求及方法：

- 排烟风机应有备用电源,且切换正常。

- 风机启动后运转正常。

项目类别： A类

4.4.3 系统联动功能

4.4.3.1 手动控制

检验要求及方法：

手动可开启送风口或排烟口；信号送消防控制室,消防控制室外能进行手动开启送风口或排烟口

项目类别： A类

4.4.3.2 自动控制

检验要求及方法：

按系统设计联动逻辑关系能自动打开送风口、排烟口,启动风机。

项目类别： A类

4.5  火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室

4.5.1 火灾事广播

4.5.1.1民用建筑火灾事故广播声器

检验要求及方法：

- 在本楼层内任何部位距扬声器间的距离不大于25m。

- 扬声器的额定功率应不小于3W。

项目类别： C类

4.5.1.2 工业建筑火灾事故广播扬声器声压级

检验要求及方法：

扬声器在其播放范围内最远点的声压级高于背景噪声15dB。

项目类别： C类

检验器具：声级计

4.5.1.3 切换

检验要求及方法：

火灾事故广播与公共广播系统合用时,应保证能在消防控制室外将火灾疏散层的扬声器和公共广播强制转入火灾事故广播状态。

项目类别： A类

4.5.1.4 选层广播

检验要求及方法：

在消防控制室外,可把火灾事故广播控制在选定的楼层(区域)内,任选三个相邻的楼层或区域进行火灾事故广播。

项目类别： C类

4.5.1.5 扩音设备

检验要求及方法：

- 火灾事故广播用扩音机,其容量不应小于火灾事故广播扬声器容量较大三层扬声器容量的总和应留有余量。

- 火灾事故广播应设置备用扩音机。

项目类别： B类

4.5.2 消防通讯

4.5.2.1 消防控制室与设备间的通话

检验要求及方法：

对讲电话功能应正常,语音清晰。

项目类别： B类

4.5.2.2 消防控制室外与电话插孔通话

检验要求及方法：

手动报警按钮处宜设对讲电话插孔,通话功能应正常,语音清晰。

项目类别： B类

4.5.2.3 消防控制室外与“119”台通话

检验要求及方法：

消防控制室外应设置向当地消防部门直接报警的外线电话。

项目类别： A类

4.5.3 声光报警器

4.5.3.1安装

检验要求及方法：

声光报警安装应牢固、平稳,无倾斜、松动。

项目类别： C类

4.5.3.2 音响

检验要求及方法：

声光报警器的声压级(A计权)应在85dB之间,且应大于背景噪声15dB。

用声级计在距声光警报器发声中心1m处测量。

项目类别： B类

检验器具：声级计

4.5.3.3 闪光报警

检验要求及方法：

光报警器报警时其光亮应能发出明显的光警示。

项目类别： A类

4.5.4 消防电梯

4.5.4.1 控制功能

检验要求及方法：

手动或联动控制均能使电梯降至首层,处于消防使用状态。

项目类别： A类

4.5.4.2 信号反馈功能

检验要求及方法：

当消防电梯处于消防使用状态时,消防控制室应接收其反馈信号。

项目类别： C类

4.5.4.3 井底排水设施

检验要求及方法：

消防电梯的井底应设排水设施,排水泵的排水量不应小于10L/S。

项目类别： C类

4.5.5 消防控制室

4.5.5.1 一般规定

检验要求及方法：

- 消防控制室的设置应符合设计要求。

- 消防控制室的送、回风管在其穿墙壁处应设防火阀。

- 消防控制室内严禁无关的电气线路及管路穿过。

- 消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设置明显的标志。

- 消防控制室内应有显示被保护建筑的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。

项目类别：A)~C) B类,D)、E)C类

4.5.5.2消防控制室外的布置

同本标准4.1.4.2

4.6 火灾应急照明及疏散指示

4.6.1 应急照明灯

4.6.1.1 应急照明灯的设置

检验要求及方法：

应急照明灯的设置应符合设计要求。

项目类别： A类

4.6.1.2 安装

检验要求及方法：

安装应牢固,不得有明显松动。

项目类别： B类

4.6.1.3 设置试验无锁按钮

检验要求及方法：

应设有模拟交流电源供电故障的试验无锁铵钮,但不应设其它开关。

项目类别： B类

4.6.1.4 应急转换

检验要求及方法：

正常交流电源供电切换后,应顺利转入应急工作状态,且转换时间不大于5S。

项目类别： A类

4.6.1.5 状态指示灯

检验要求及方法：

自带电源程序型应设等待(红),充电(绿),故障(黄)状态指示灯。

项目类别： C类

4.6.1.6 应急工作时间

检验要求及方法：

应急连续供电时间应不少于20min；高度超过100m的高层建筑连续供电时间应不少于30min。

项目类别： B类

4.6.1.7 照度

检验要求及方法：

疏散照明照度不应小于0.5LX,地下工程照度不应小于5.0 LX。发生火灾仍需坚持工作的部位,其照度不应小于工作照度要求。

在应急状态下,待应急照明灯打开20 min时(高度超过100m的高层建筑为30 min),用照相馆度计在通道的中心线任一点测其照度,以最小值为试验结果。

项目类别： A类

检验器具：照度计、秒表

4.6.2 疏散指示灯

4.6.2.1 疏散指示灯设置

检验要求及方法：

除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

安全出口标志宜设在出口的顶部；疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

项目类别： B类

4.6.2.2 外观

检验要求及方法：

表面涂覆层均匀,无腐蚀、剥落、起泡现象,无划伤、裂痕等机械损伤。

项目类别： C类

4.6.2.3 安装

检验要求及方法：

- 应正确指示疏散出口,疏散方向与箭头指示方向一致。

- 安装牢固,不得有松动

项目类别： A)A类,B)C类

4.6.2.4 应急转换

检验要求及方法：

正常交流电源供电切断后,应能转入应急工作状态。

项目类别： A类

4.6.2.5 照度

检验要求及方法：

照度应符合设计要求。

项目类别： B类

检验器具：照度计

4.6.2.6应急工作时间

检验要求及方法：

应急供电时间不应少于20 min；高度超过100m的高层建筑连续供电时间不少于30 min。

项目类别： A类

5 检验规则

5．1检验条件

- 委托方的建筑消防设施各系统完全竣工。

- 委托方提供的建筑消防设施各系统的图纸资料和文件报告应齐全。

- 建筑消防设施各系统应具备开通条件。

- 法律、法规规定的其它条件。

5．2 抽检数量

5.2.1 火灾自动报警系统

- 区域报警控制器或集中报警控制器：全检。

- 火灾探测器：小于100只全检；大于等于100只抽检50 %,但不少于100只。

- 火灾显示盘：全检。

- 系统布线：每层抽检一处以上。

5.2.2 自动喷水灭火系统和消火栓给水系统

- 喷头：抽检不少于50 % 。

- 水流指示器：全检。

- 室内消火栓按钮：全检。

- 室内消火栓箱(包括水带、水枪、水喉)小于10个全检,大于等到于10个抽检50%,但不少于10个。

- 室内消火栓 栓口压力：不少于50%。

- 室外消火栓：全检。

- 消防水池：全检。

- 消防水箱：全检。

- 气压给水增压装置：全检。

- 消防水泵：全检。

- 消防水泵进、出水管处：全检。

- 水泵挡合器：全检。

- 阀件：抽检不少于50%。

- 湿式报警阀：全检。

- 未端试验装置：全检。

- 系统联动：全检。

- 消防电源或自备发电机组：全检。

5.2.3 气体灭火系统

- 喷头：全检。

- 管网：全检。

- 集流管：全检。

- 止回阀：全检。

- 瓶头阀：全检。

- 驱动器：全检。

- 控制器：全检。

- 保护区条件：全检。

- 钢瓶间条件：全检。

- 瓶组固定：全检。

- 联动试验：50%。

- 紧急启闭按钮：全检。

- 声光报警：全检。

5.2.4 泡沫灭火系统

- 泡沫喷头：全检。

- 泡沫产生器：全检。

5.2.5 防火分隔设施

防火门、防火卷帘：小于等于5樘全检,大于等于5樘抽检不少于50%,但不少于5樘。

5.2.6防排烟设施

- 防排烟设备：风机全检；防火阀每层抽检30%,但不少于3只。

- 防排烟窗(包括正压送风口) ：全检。

5.2.7  火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室

- 电话插孔：按每层抽检,不少于50%。

- 与设备间通话：全检。

- 消防广播：按每层抽检,不少于50%。

- 声光报警器：全检。

5.2.8 火灾应急照明及疏散指示设施

应急灯和疏散指示灯按层抽检,各不少于50%。

5.3 判定规则

5.3.1 A类项目如有一项不合格为不合格。

5.3.2  B类、C类项目的判定按表2进行。

| 检 验 要 求 | 项目类别 不合格项数 系统名称 | A类 | B 类 | C 类 | 判定总数 | 项目总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ac | Ac Ae | Ac Ae | Ac Ae | B类 C类 |
| 4.1.1~4.1.5 | 火灾自动报警系统 | 0 | 3 4 | 9 10 | 10 11 | 18 38 |
| 4.1.6 | 消防联动控制设备 | 0 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 10 11 |
| 4.1.7 | 可燃气体自动报警系统 | 0 | 2 3 | 7 8 | 7 8 | 12 31 |
| 4.2.1 | 4.2.2 |  | 0 | 6 7 | 8 9 | 11 12 | 34 34 |
|  | 4.2.3 |  | 0 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 7 5 |
|  | 4.2.4 4.2.5 |  | 0 | 5 6 | 5 6 | 7 8 | 26 22 |
|  | 4.2.6 |  | 0 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 5 3 |
| 4.2.7 |  | 0 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 4 4 |
| 4.2.8 |  | 0 | 5 6 | 7 8 | 10 11 | 29 32 |
| 4.3.1 |  | 0 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 8 7 |
| 4.3.2 |  | 0 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 9 |
| 4.3.3 |  | 0 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 6 |
| 4.4 |  | 0 | 2 3 | 1 2 | 3 4 | 7 2 |
| 4.5.1 4.5.2 |  | 0 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 6 5 |
| 4.5.3 |  | 0 | 1 / | 1 / | 1 2 | 1 1 |
| 4.5.4 |  | 0 | / / | 1 2 | 1 2 | / 2 |
| 4.5.5 |  | 0 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 5 |
| 4．6 |  | 0 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 4 3 |
| 注：AC：合格判定数； Re：不合格判定数。 |

5.3.3 判定程序

- 确定所判定的系统；

- 分别计系统中B类、C类的不合格项数和B类、C类的不合格总项数；

- 使用表2,根据所判别定系统查出对塑料布的B 类、C类及判别定总数的合格判定数Ac进行比较。

5.3.4 当同时满足下列条件时,判定该系统合格,否则为不合格；

- A类项目不合格项数为0；

- B类、C类中的不合格项数小于或等于相应的合格判定数Ac；

- B类、C类不合格总项数小于或等于相应的合格判定总项数Ac；