### 建筑钢结构防火涂料施工记录表（表一）

| 建设单位名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |
| 建筑的耐火极限 | 口一级 | 口二级 | 口三级 | 口四级 |
| 构件 耐火极限 | 钢柱 | 钢梁 | 钢楼板 | 屋顶承重构件 | 其他 |
| 构件的耐火极限 |  |  |  |  |  |
| 涂层厚度（mm) |  |  |  |  |  |
| 耐火时间(n) |  |  |  |  |  |
| 防火涂料的产品型号及名称 |  | 检测报告编号 |  |
| 防火涂料总用量（Kg) |  |
| 我单位销售的此批次防火涂料符合国家标准，均为合格产品。如果在消防监督检查中发现质量问题,自愿接受消防部门的处罚。 防火涂料生产单位（盖章） 负责人（签字） |
| 防火涂料进场时间 |  |
| 防火涂料进场 验收意见 | 施工单位 | 盖章 |
|  | 监理单位 | 盖章 |
|  | 建设单位 | 盖章 |

### 建筑钢结构防火涂料施工记录表（表二）

| 施工单位名称 |  | 资质 等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢结构防火涂料施工及检测记录 |
| 构件 | 次数 编号 | 第一遍厚度(mm) | 第二遍厚度(mm) | 第三遍厚度(mm) | 第四遍厚度(mm) | 第五遍厚度(mm) | 平均厚度(mm) |
| 钢 柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢楼板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶承 重构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火涂料厚度检测结论（合格/不合格） |  |
| 检测人员签字 |  | 身份证号码 |  | 施工单位盖章 负责人签字 |
| 项目经理或现场负责人签字 |  | 身份证号码 |  |  |
| 监理意见（合格/不合格） |  | 身份证号码 |  | 监理单位盖章 负责人签字 |
| 建设单位意见（合格/不合格） |  | 建设单位盖章 负责人签字 |

防火涂料涂装工程消防竣工验收记录表

| 工程名称 |  | 验收时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 防火涂料 基本情况 | 产品厂家 | 品牌 | 型号 | 耐火极限(h) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 涂层厚度(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 理论用量kg/m2 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 验 收 标 准 及 要 求 | 验收情况记录 |
| 工程资料 | ①钢结构防火涂料工程施工资料按支队统一的格式要求制作。②检测报告中防火涂料的耐火时间应与工程要求的耐火极限相对应。③对照施工资料和施工现场，估算出的涂料理论用量和实际用量相接近。 |  |
| 涂层外观 质 量 | 不应有误涂、漏涂，涂层无脱层、空鼓、明显凹陷，粉化松散和浮浆等缺陷，乳突已剔除。 |  |
| 涂层表面 裂 纹 | 宽度≤0.5mm(薄涂型)、宽度≤1mm(厚涂型)，且裂纹数量不应超过3条。 |  |
| 表 面 平 整 度 | 目测表面平整无明显坡度。 |  |
| 涂层粘结 强 度 | 用锯齿条在涂层表面划1cm2的方格，做挑起试验，若成块挑起，则粘结强度差，一般很难挑起(水性涂料除外)。 |  |
| 涂层抗压 强 度 | 涂层表面己完全风干，用指压无松软感觉。 |  |
| 产品质量 | 防火涂料在涂装前不应采用钛白粉、滑石粉等粉剂混合搅拌，否则粘结强度、防火隔热性能等明显降低。怀疑存在质量问题时，可采用酒精喷灯试烧，若发泡率为100%，则合格。 |  |
| 涂层厚度 | 构件编号 | 要求耐火 极限(h) | 测试点 1 | 测试点 2 | 测试点 3 | 测试点 4 | 测试点 5 | 测试点 6 |
| 其它验收 情 况 |  |
| 验收意见 |  |
| 验收成员 签 字 |  | 相关人员 签 字 |  |

填表说明：建筑工程消防验收中，如对钢结构防火涂料施工进行消防专项验收时，填写此表。并归档备查。